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Automatisk Brandventilation (ABV) 
År:_________________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrol
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	Månedlig
	Melder fejl på detektor 011-1
	5-9-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	ABV
Automatisk brandventilationsanlæg
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	7.5.8.1
	Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering.

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.8.2
	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.8.3
	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)

	7.5.8.1
	Månedligt eftersyn 

Dette eftersyn foretages kun for selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg. 

Ved eftersynet kontrolleres som minimum at: 

· Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige samt at kun aftalte enheder er frakoblet. 

· Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. 

· Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt. 

	7.5.8.2
	Årligt eftersyn 

Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter: 

· Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. 

· Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. 

· Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. 

For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres: 

· At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige. 

· At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. 

· At anlæggets detektorer er ubeskadigede. 

· At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. 

Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.

	7.5.8.3
	Årligt akkrediteret funktionsafprøvning 

For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABV-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. 

Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


