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HÅNDILDSLUKKER
År:______________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrol
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	Årlig
	Trykvandslukker 02 mangler korrekt afmærkning
	8-9-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	Håndildslukkere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.17.2
	Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	7.5.17.3
	Trykprøvning udført af certificeret virksomhed – CO2 slukker hvert 10. år og øvrige hvert 5. år.

	7.5.17.2
	Årligt eftersyn 

For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelse betinget, at der skal udføres et årligt serviceeftersyn, som udføres af et certificeret firma. I dette tilfælde skal der udføres sådanne et serviceeftersyn. 

For håndildslukkere af et fabrikat, hvor dette årlige serviceeftersyn ikke kræves, skal der foretages ét årlige eftersyn af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt og kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. 

Som minimum kontrolleres følgende: 
· At håndildslukkeren er på plads og forsvarligt ophængt.

· At plomberingen er intakt. Hvis plomberingen er brudt på en håndildslukker, skal håndildslukkeren erstattes af en anden. 

· At markeringsskilt er intakt.

· At piktogram for brugsanvisning er intakt. 

· Trykket på slukkeren kontrolleres. 

· Mængden af indholdet kontrolleres, evt. ved vejning. 

· Det undersøges, om slukkeren - herunder udløsergreb, ventil slange og strålespids - viser synlige tegn på beskadigelse. 

· Det efterses, om slukkeren skal trykprøves. 

· Almindelig rengøring. 

· Det vurderes, hvorvidt placeringen fortsat er hensigtsmæssig. 

· Der skal føres log for de årlige tilsyn i form af en mærkeseddel placeret på selve håndildslukkeren, hvoraf år, måned og signatur for sidste eftersyn fremgår. 

	7.5.17.3
	Trykprøvning 

Håndildslukkere skal trykprøves, jf. følgende terminer: 

· Kulsyreslukkere: 10 år 

· Øvrige håndildslukkere: 5 år 

Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard den er godkendt til og af et firma, der er certificeret dertil.


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


