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Røgalarmanlæg 
År:______________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrolpunkt
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	Kvartalsvis
	Mangler batteri i lokale 004
	29-8-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.



Se mere omkring røgalarm placering. 
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	Røgalarmanlæg
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	7.5.4.1
	Funktionsafprøvning

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.4.2
	Rengøring og kontrol af batteribackup.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	7.5.4.3
	Udskift batteri for backup.

	7.5.4.1
	Kvartalsvis afprøvning 

Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer.

	7.5.4.2
	Årlig service 

Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol.

	7.5.4.3
	10-årig service 

Batteri til backup udskiftes.


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


