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Stigrør 
År:_________________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrolpunkt
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	halvårligt
	Slutdæksel mangler
	30-8-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	Stigrør
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	7.5.14.1
	Kontrol af udtagsventiler er lukket og slutdæksel monteret.

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.14.2
	Serviceeftersyn og test af evt. ventilovervågning.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	7.5.14.3
	Serviceeftersyn inkl. trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.

	7.5.14.1
	Halvårligt eftersyn 

Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. Eftersynet kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørtilslutninger er udført med aflåste slutdæksler, eller hvor stigrørtilslutninger er udført med slutdæksler og er placeret i et aflåst skab

	7.5.14.2
	Årligt serviceeftersyn 

Ved et årligt eftersyn testes eller kontrollers som minimum: 

· At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde. 

· Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt. 

· At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde. 

· At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget. 

· At markering og skiltning er intakt og rengjort. 

· Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt. 

· For stigrør med ventilovervågning testes denne. 

	7.5.14.3
	10-årigt serviceeftersyn 

Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som minimum: 

· Samtlige udtagsventiler smøres. 

· Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør i bilag 12 til denne vejledning, dog mindst 16 bar. 

· Indvendig visuel inspektion evt. med kamera. 


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


