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TRYKFORØGERANLÆG
År:________________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrol
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	årlig
	Installatørvirksomheden har ikke været her
	8-9-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	Trykforøgeranlæg
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	7.5.15.1
	Serviceeftersyn udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.

	7.5.15.1
	Årligt serviceeftersyn 

Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum omfatter: 

· Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager. 

· Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager. 

· Samtlige funktioner afprøves. 

· Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. 

· Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt. 

· Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. 

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


