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Varslingsanlæg (AVA/IVA). 
År:_______________
	LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

	Dato
	Initialer
	Kontrol
	Beskrivelse af konstateret afvigelse
	Dato for udbedring af afvigelse
	Initialer

	28-8-24
	Hga
	Kvartalsvis
	Klokkehoved mangler i flugtvejsgang nr01
	29-8-24
	hga

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.
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	DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	
	Termin for kontrol
	Ref.
	Kontrol eller bemærkning

	
	Ved hver benyttelse
	Dagligt
	Ugentligt
	Månedlig 
	Hver 3. måned
	Halvårlig
	Årlig
	Hvert 2. år
	Hvert 4. år
	Hvert 5. år
	Hvert 10. år
	
	

	AVA/IVA

Varslingsanlæg
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	7.5.3.1
	Funktionskontrol.

	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	7.5.3.2
	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	7.5.3.3
	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)

	7.5.3.1
	Kvartalsvis afprøvning 

Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning.

	7.5.3.2
	2-årigt serviceeftersyn 

Varslingsanlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. 

For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes, jf. afsnit 7.4.4. Dette eftersyn dækker også varslingsanlægget. 

Eftersynet omfatter som minimum: 

· Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. 

· Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. 

· Lydtrykket skal kontrolleres og være som angivet i brandstrategien dog mindst 75 dB(A). 

· I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttet til kortvarigt ophold, at lydtrykket mindst er 65 dB(A). 

· For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. For trapperum og andre lydmæssige hårde rum kan der dog i brandstrategirapport være accepteret lempeligere krav. 

· Samtlige anlægskomponenter er ubeskadiget og tilgængelige. (varslingstryk, lydgiver og centraludstyr). 

· At varslingsanlægget aktiverer evt. afledede sikringsanlæg som:

· Almenbelysningen tændes. 

· Musikken frakobles. 

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.

	7.5.3.3
	4-årig akkrediteret funktionsafprøvning 

For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. 

Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).


	Kontrollen udføres af:

	X
	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

	X
	Driftsansvarlig person

	X
	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

	X
	Akkrediteret inspektionsorgan


